## 架空管道
架空管线供热管道热损失计算
一、从热媒到管内壁的热阻 |  |  |  | 备 注
从热媒到管内壁的放热系数 W/m2·℃ | αn= | 1 | 输入
管道内径 m | dn= | 0.207 | 输入
从热媒到管内壁的热阻 m·℃/W | Rn= | 1.5385 |  | Rn=1/(3.14×αn×dn)
二、管壁的热阻
管材的导热系数 W/m·℃ | λg= | 165 | 输入
管道外径 m | dw= | 0.219 | 输入
管壁的热阻 m·℃/W | Rg= | 5.4384e-05 |  | Rb=ln(dw/dn)/(2×3.14×λg)
三、保温材料的热阻
保温材料的导热系数 W/m·℃ | λb= | 0.1 | 输入
保温层外表面的直径 m | dz= | 0.319 | 输入
保温材料的热阻 m·℃/W | Rb= | 0.59892 |  | Rb=ln(dz/dw)/(2×3.14×λb)
四、从管道保温层外表面到周围介质的热阻
保温层外表面附近空气的流动速度 m/s | v= | 3 | 输入
保温层外表面对空气的放热系数 W/m2·℃ | αw= | 20.3321 |  | αw=11.6+7×v0.5
从保温层外表面到周围介质的热阻 m·℃/W | Rw= | 0.049102 |  | Rw=1/(3.14×dz×αw)
五、供热管道的散热损失
管道中热媒的温度 ℃ | t= | 200 | 输入
管道周围环境(空气)温度 ℃ | t0= | 20 | 输入
管道的长度 m | L= | 100 | 输入
管道附件的散热损失系数 | β= | 0.25 | 输入 | 主要是阀门、补尝器、支座的损失地上敷设取0.25
供热管道的散热损失 W | ΔQ= | 10290.0355 |  | ΔQ=(t-t0)×(1+β)×l/(Rn＋Rg+Rb+Rw)

## 直埋管道
直埋管线供热管道热损失计算
一、从热媒到管内壁的热阻 |  |  |  | 备 注
从热媒到管内壁的放热系数 W/m2·℃ | αn= | 300 | 输入
管道内径 m | dn= | 0.207 | 输入
从热媒到管内壁的热阻 m·℃/W | Rn= | 0.0051284 |  | Rn=1/(3.14×αn×dn) (此项热阻相对其它数值很小,可忽略)
二、管壁的热阻
管材的导热系数 W/m·℃ | λg= | 165 | 输入
管道外径 m | dw= | 0.219 | 输入
管壁的热阻 m·℃/W | Rg= | 5.4384e-05 |  | Rb=ln(dw/dn)/(2×3.14×λg)(此项热阻相对其它数值很小,可忽略)
三、保温材料的热阻
保温材料的导热系数 W/m·℃ | λb= | 0.1 | 输入
保温层外表面的直径 m | dz= | 0.319 | 输入
保温材料的热阻 m·℃/W | Rb= | 0.59892 |  | Rb=ln(dz/dw)/(2×3.14×λb)
四、土壤的热阻
从地表面到管中心线的埋设深度 m | h= | 1.2 | 输入
管材的导热系数 W/m·℃ | λt= | 1.5 | 输入 | 当土壤温度10～40℃,中等湿度土壤取1.2～2.5W/m·℃
土壤的放热系数 W/m2·℃ | αk= | 14 | 输入 | 可取12～15W/m2·℃
管子的折算埋深 m | H= | 1.3071 |  | H=h+λt/αk
土壤的热阻 m·℃/W | Rt= | 0.29649 |  | Rt=ln(2×H/dz+[(2×H/dz)2－1]0.5/(2×3.14×λt)
五、单根供热管道的散热损失
管道中热媒的温度 ℃ | t= | 95 | 输入
土壤地表面温度 ℃ | td·b= | 20 | 输入
管道的长度 m | L= | 100 | 输入
管道附件的散热损失系数 | β= | 0.15 | 输入 | 主要是阀门、补尝器、支座的损失直埋敷设取0.15
供热管道的散热损失 W | ΔQ= | 9577.0401 |  | ΔQ=(t-td·b)×(1+β)×l/(Rn＋Rg+Rb+Rt)
六、双管并行时的附加热阻
两管之间的距离 m | b= | 0.6 | 输入
附加热阻 m·℃/W | Rc= | 0.15897
七、双管并行时的管道散热损失
第一根管道中热媒的温度 ℃ | t1= | 95 | 输入
第一根管道内径 m | dn·1= | 0.207
第一根管道从热媒到管内壁的热阻 m·℃/W | Rn·1= | 0.0051284
第一根管道外径 m | dw·1= | 0.219 | 输入
第一根管壁的热阻 m·℃/W | Rg·1= | 5.4384e-05
第一根管道保温层外表面的直径 m | dz·1= | 0.319 | 输入
第一根管道保温材料的热阻 m·℃/W | Rb·1= | 0.59892
第一根管道的总热阻 m·℃/W | ∑R1= | 0.90059 |  | ∑R1=Rn·1+Rg·1+Rb·1+Rt
第二根管道中热媒的温度 ℃ | t2= | 70 | 输入
第二根管道内径 m | dn·2= | 0.147
第二根管道从热媒到管内壁的热阻 m·℃/W | Rn·2= | 0.0072216
第二根管道外径 m | dw·2= | 0.159 | 输入
第二根管壁的热阻 m·℃/W | Rg·2= | 7.573e-05
第二根管道保温层外表面的直径 m | dz·2= | 0.259 | 输入
第二根管道保温材料的热阻 m·℃/W | Rb·2= | 0.77695
第二根管道的总热阻 m·℃/W | ∑R2= | 1.0807 |  | ∑R2=Rn·2+Rg·2+Rb·2+Rt
则第一根管道的单位长度散热损失 W | q1= | 77.1144 |  | q1=[(t1－td·b)×∑R2－(t2－td·b)×Rc]/(∑R1×∑R2－Rc2)
则第二根管道的单位长度散热损失 W | q2= | 34.9217 |  | q2=[(t2－td·b)×∑R1－(t1－td·b)×Rc]/(∑R1×∑R2－Rc2)
则管道的总散热损失 W | Q= | 11203.6092 |  | Q=(q1+q2)×L

## 地沟管道
地沟管线供热管道热损失计算
一、从热媒到管内壁的热阻 |  |  |  | 备 注
从热媒到管内壁的放热系数 W/m2·℃ | αn= | 300 | 输入
管道内径 m | dn= | 0.207 | 输入
从热媒到管内壁的热阻 m·℃/W | Rn= | 0.0051284 |  | Rn=1/(3.14×αn×dn) (此项热阻相对其它数值很小,可忽略)
二、管壁的热阻
管材的导热系数 W/m·℃ | λg= | 165 | 输入
管道外径 m | dw= | 0.219 | 输入
管壁的热阻 m·℃/W | Rg= | 5.4384e-05 |  | Rb=ln(dw/dn)/(2×3.14×λg)(此项热阻相对其它数值很小,可忽略)
三、保温材料的热阻
保温材料的导热系数 W/m·℃ | λb= | 0.1 | 输入
保温层外表面的直径 m | dz= | 0.319 | 输入
保温材料的热阻 m·℃/W | Rb= | 0.59892 |  | Rb=ln(dz/dw)/(2×3.14×λb)
四、从管道保温层外表面到周围介质的热阻
保温层外表面附近空气的流动速度 m/s | v= | 0.2 | 输入
保温层外表面对空气的放热系数 W/m2·℃ | αw= | 19.0472 |  | αw=11.6+7×v0.5
从保温层外表面到沟内介质的热阻 m·℃/W | Rw= | 0.052414 |  | Rw=1/(3.14×dz×αw)
五、从沟内空气到沟内壁之间的热阻
地沟内净横截面面积 m2 | Fngo= | 0.468 | 输入
地沟内净横截面的周长 m | Sngo= | 3 | 输入
地沟内廓横截面的当量直径 m | dngo= | 0.624 |  | dngo=4×Fngo/Sngo
沟内壁放热系数 W/m2·℃ | αngo= | 12 | 输入 | 可近似取12 W/m2·℃
从沟内空气到沟内壁之间的热阻 m·℃/W | Rngo= | 0.042531 |  | Rngo=1/(3.14×αngo×dngo)
六、地沟壁的热阻
地沟壁的导热系数 W/m·℃ | λgo= | 0.93 | 输入
地沟外横截面积 m2 | Fwgo= | 0.5 | 输入
地沟外横截面的周长 m | Swgo= | 3.2 | 输入
地沟横截面外表面的当量直径 m | dwgo= | 0.625 |  | dwgo=4×Fwgo/Swgo
地沟壁的热阻 m·℃/W | Rgo= | 0.00027417 |  | Rgo=ln(dwgo/dngo)/(2×3.14×λgo)
七、土壤的热阻
从地表面到管中心线的埋设深度 m | h= | 1.2 | 输入
管材的导热系数 W/m·℃ | λt= | 1.5 | 输入 | 当土壤温度10～40℃,中等湿度土壤取1.2～2.5W/m·℃
土壤的放热系数 W/m2·℃ | αk= | 14 | 输入 | 可取12～15W/m2·℃
管子的折算埋深 m | H= | 1.3071 |  | H=h+λt/αk
土壤的热阻 m·℃/W | Rt= | 0.29649 |  | Rt=ln(2×H/dz+[(2×H/dz)2－1]0.5/(2×3.14×λt)
八、单根供热管道的散热损失
管道中热媒的温度 ℃ | t= | 95 | 输入
土壤地表面温度 ℃ | td·b= | 20 | 输入
管道的长度 m | L= | 100 | 输入
管道附件的散热损失系数 | β= | 0.2 | 输入 | 主要是阀门、补尝器、支座的损失地沟敷设取0.20
供热管道的散热损失 W | ΔQ= | 9037.8634 |  | ΔQ=(t-td·b)×(1+β)×l/(Rn＋Rg+Rb+Rw+Rngo+Rgo+Rt)
九、双管、多管并行时的管道散热损失
第一根管道中热媒的温度 ℃ | t1= | 95 | 输入
第一根管道内径 m | dn·1= | 0.207
第一根管道从热媒到管内壁的热阻 m·℃/W | Rn·1= | 0.0051284
第一根管道外径 m | dw·1= | 0.219 | 输入
第一根管壁的热阻 m·℃/W | Rg·1= | 5.4384e-05
第一根管道保温层外表面的直径 m | dz·1= | 0.319 | 输入
第一根管道保温材料的热阻 m·℃/W | Rb·1= | 0.59892
第一根从保温层外表面到沟内空气的热阻m·℃/W | Rw·1= | 0.052414
第一根管道从热媒到沟内空气的总热阻 m·℃/W | ∑R1= | 0.65651 |  | ∑R1=Rn·1+Rg·1+Rb·1+Rw·1
第二根管道中热媒的温度 ℃ | t2= | 70 | 输入
第二根管道内径 m | dn·2= | 0.147
第二根管道从热媒到管内壁的热阻 m·℃/W | Rn·2= | 0.0072216
第二根管道外径 m | dw·2= | 0.159 | 输入
第二根管壁的热阻 m·℃/W | Rg·2= | 7.573e-05
第二根管道保温层外表面的直径 m | dz·2= | 0.259 | 输入
第二根管道保温材料的热阻 m·℃/W | Rb·2= | 0.77695
第二根从保温层外表面到沟内空气的热阻m·℃/W | Rw·2= | 0.064556
第二根管道从热媒到沟内空气的总热阻 m·℃/W | ∑R2= | 0.8488 |  | ∑R2=Rn·2+Rg·2+Rb·2+Rw·2
从地沟内空气到室外空气的热阻 m·℃/W | ∑R0= | 0.3393 |  | ∑R0=Rngo+Rgo+Rt
地沟内空气温度 ℃ | tgo= | 50.653 |  | tgo=(t1/∑R1+t2/∑R2+···+td·b/∑R0)/(1/∑R1+1/∑R2+···+1/∑R0)
则地沟内管道的总散热损失 W | Q= | 10841.108 |  | Q=(tgo-td·b)/R0
当地沟通风时，保证其内的温度为 ℃ | tgo、= | 35 |  | 按设计规定要求不高于40 ℃
则通风系统的通风排热水量为 W | Q、= | 10610.1016 |  | Q、=[(t1-tgo、)/∑R1+(t2-tgo、)/∑R2+···+(tgo、-td·b)/∑R0]×(1+β)×L